机房火灾应急预案

一、火灾判断与确认

(一)判断火警与告警位置的依据

1.机房动环监控和火灾自动报警系统告警；

2.机房门前通道内的声光告警；

3.消防中控室值班员电话告知发生告警的机房名称、防护区编号；

4．其他安全值班人员电话告知；

5．现场目测判断存在火情。

(二)现场确认

1．现场确认无火情、属误告警的，应查看现场、分析原因，并及时通知中控室值班员，对于安全监控故障导致的误告警应及时通知相关人员进行修复;

2．现场确认有火情的，应立即启动扑救程序。

二、机房火灾的扑救

“先断电，后灭火”是扑灭电气火灾的基本原则，在切断电源时要根据现场火势、着火设备进行判断，考虑重要负荷、消防电源的影响以及配电系统回路的分布，防止火灾未救，人员先被电击或灼伤。

（一）起初小火

1.如机房有烧焦味道或发现机柜内设备出现内部打火、冒烟但没有明火出现时，要立即拔掉该设备的电源插头，并把该设备拿离机柜（如能），防止危害其他设备。

2.发现局部轻微着火不危及其他设备的情况下，要立即断开该设备电源，并组织人员利用就近消防器材进行灭火，防止火势蔓延扩大，并向领导报告。

3.发现设备火势大危机整个机柜但不危及人员生命还能控制时，立即对应机柜编号，立即通知专业人员断开整个机柜电源，并向上级领导汇报是否使用气体灭火器进行扑火。断开整个机柜电源，并组织人员使用气体灭火器进行扑火。发现UPS电池组着火时先断开电池组箱体上的控制开关，必要时再断开电源室控制UPS的总断路器，用气体灭火器灭火。

如进入机房气体前灭火系统已触发，暂时等待，确保安全后再进入机房进行处置。

4. 对机房内设备进行灭火时应使用气体灭火器进行灭火，严禁使用干粉或者水基、泡沫类灭火器进行灭火。若机房自动气体灭火系统已触发，机房内人员应在30秒内撤离，撤离时应关闭门窗。

（二）大面积火灾

1.如发现机房已大面积起火，如机房灭火系统未触发，立即通过机房门口气体灭火系统控制器手动启动，如手动启动失败，立即通知相关人员去气瓶间手动启动。

2.同时机房值班人员应迅速报告，报请部门领导，同时拨打119报警，报警时需将详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名电话准确告知，并派人到路口迎候消防车。

（三）人员疏散

发生火灾后部门安全员应正确引导未参加火灾扑救人员采取正确方式、采取一定防火措施沿应急逃生通道疏散。

（四）现场保护

火灾扑救结束后由机房值班人员保护火灾现场，配合消防部门查明火灾原因，以及防止意外发生。

三、事后分析

火灾处置完成组织人员原因进行认真分析，协助进行调查处理，做到“四不放过”：事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过，预防火灾事故再次发生。