低压配电设备维护规程

- 低压配电设备包括交流380V/220V配电设备和直流配电设备。

- 配电设备的巡视、检查主要内容如下：

- 继电器、接触器、开关的动作是否正常、接触是否良好。

- 螺丝有无松动。

- 仪表指示是否正常。

- 电线、电缆、母排运行电流不许超过额定允许值。

- 电气设备通过额定电流时，各电器元件和部件的温度不得超过规定。

各电器部件的允许最高温度表

| 名称 | 额定允许温度（℃） |
| --- | --- |
| 刀闸开关 | 65 |
| 塑料电线、电缆（特殊电缆除外） | 65 |
| 裸母排 | 70 |
| 电线端子母排接点 | 75 |
| 熔断器 | 80 |
| 油浸变压器上部壳温 | 85 |

- 交流设备三相电流平衡时，各相电路之间相对温差不大于25℃。

- 配电线路应符合以下要求：线路额定电流≥低压断路器（过载）整定电流≥负载额定电流。

- 配电系统继电保护必须配套。变压器输出额定电流、低压断路器过载保护整定电流、电流互感器额定电流应在同一等级规格，避免失配过大导致继电保护失效和仪表指示不准。

- 低压配电设备的维护项目及周期见下表：

| 序号 | 项 目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查接触器、开关接触是否良好 | 月 |
| 2 | 检查信号指示、告警是否正常 |  |
| 3 | 测量熔断器的温升或压降 |  |
| 4 | 检查功率补偿屏的工作是否正常 |  |
| 5 | 清洁设备 |  |
| 6 | 测量刀闸、母排、端子、接点、线缆的温度、温升及各相之间温差 |  |
| 7 | 检查避雷器是否良好 | 年 |
| 8 | 测量地线电阻（干季） |  |
| 9 | 检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动 |  |
| 10 | 校正仪表 |  |
| 11 | 检查、调整三相电流不平衡度≤25％ |  |
| 12 | 检查、测试供电回路电流不超过线路额定允许值 |  |