高压变配电设备操作规程

- 对高压变配电设备进行维修工作，必须遵守下列规定：

- 高压操作应实行两人操作制，一人操作、一人监护，实行操作唱票制度。不准一人进行高压操作。

- 切断电源前，任何人不准进入防护栏。

- 检修时，切断电源后应验电、放电、接地线，并悬挂标示牌和装设遮栏。

- 在检查有无电压、安装移动地线装置、更换熔断器等工作时，均应使用防护工具。

- 在距离10kV～35kV导电部位1m以内工作时，应切断电源，并将变压器高、低压两侧断开，凡有电容的器件（如电缆、电容器、变压器等）应进行放电。

- 核实负荷开关确实断开，设备不带电后，再悬挂“有人工作，切勿合闸”警告牌方可进行维护和检修工作。警告牌只许原挂牌人或监护人撤去。

- 严禁用手或金属工具触动带电母线，检查通电部位时应使用符合相应电压等级的试电笔或验电器。

- 雨天不准露天作业，高处作业时应佩戴安全帽、系好安全带，严禁使用金属梯子。

- 定期检测干式变压器的温升（以说明书规定为准）。

- 停电、检修时，与电力部门有调度协议的应按协议执行。

- 高压变配电设备的维护项目及周期见下表：

| 序号 | 项 目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁机架 | 季 |
| 2 | 堵塞进水和小动物的孔洞 |  |
| 3 | 检查干式变压器的风机 |  |
| 4 | 检查油浸式变压器油枕油位合格，干燥剂颜色合格，二次保险温升合格 |  |
| 5 | 检测仪表是否正常 |  |
| 6 | 检查熔断器接触是否良好，温升是否符合要求 | 年 |
| 7 | 检查接触器、闸刀、负荷开关是否正常 |  |
| 8 | 检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动 |  |
| 9 | 清洁电缆沟 |  |
| 10 | 校验继电保护装置 |  |
| 11 | 检测避雷器及接地引线 |  |
| 12 | 检验高压防护用具 |  |
| 13 | 检查变压器和电力电缆的绝缘 |  |
| 14 | 校正仪表 |  |
| 15 | 检查主要元器件的耐压（2年一次） |  |
| 16 | 清洁变压器油污及高、低压瓷瓶 |  |
| 17 | 检查变压器一次保险规格、二次保险规格 |  |
| 18 | 检查变压器接地电阻值，连接线路 |  |
| 19 | 检查油开关油位、油色、油质，添加或更换开关油 |  |
| 20 | 检查高压开关柜的开关、网门连锁 |  |
| 21 | 电源及蓄电池的维护可参照整流器及蓄电池的有关内容执行 |  |

- 对于自维的高压线路，每年要全线路检查一次供电线路情况，并重点检查避雷线及其接地状况，发现问题及时处理。