配电室隐患自查标准

- 高低压电缆线路和桥架检查

1 对高低压电缆电路，应查看桥架是否扣整严实，防鼠封堵是否牢固，高低压电缆桥架应完好无破损，发现异常应及时处理并作好记录。

2、查看配电房进线桥架电缆有无渗水现象。

3、查看配电室内电缆井沟内有无积水和污物，如有应及时排干积水清除污物。

4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁，接地线良好，无发热破裂现象。

5、外路电缆的外皮是否完整，支撑是否牢固。

6、维护人员应熟悉配电室属电缆线路分布情况。

- 直流操作电源检查

1、检查蓄电池电压值，连接片有无松动和腐蚀现象，壳体有无渗漏和变形，绝缘电阻是否下降。

2、对充电装置，检查三相交流电压是否平衡，运行噪声有无异常，交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确，正负极绝缘状态是否良好。

3、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。计量和指示仪表的巡视检查项目检查计量和指示仪表的指示值是否正确，指示灯是否正常。

- 变压器检查

1、变压器温度是否正常，温控器完好，温度报警值在140摄氏度，超温跳闸值在150摄氏度，自动起风机值在90摄氏度，自动停风机值在80摄氏度。

2、变压器身及高低压接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味。

3、外观无破损、无震动。

4、各连接导线、母排温升正常。

- 低压配电柜检查

1、主电路（铜排母线）、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝，与仪表指示是否对应。

2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。

3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同，检查车间负载电压降是否超出规定：

4、各配电柜和电器内部，有无异声、异味；

5、带灭弧罩的断路器，三相灭弧罩是否完整无缺；

6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常，有无线圈过热或噪声过大；

7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜，母线夹固定螺丝有无松脱；

8、配电柜电器的表面是否清洁，接地连接是否正常良好；

9、配电房各处门、窗是否完好，配电柜上门是否完整，雨天屋顶有无渗漏水现象

- 配电房环境检查

1、配电房门上就有相应的配电房标识，门锁完好。

2、配电室内严禁堆放杂物，做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水，环境清洁整齐。

3、配电房内照明足够良好、通风设备良好

4、消防设施齐全有效

5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度，相对湿度应小于80%。

6、配电房内排水通畅，屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。