| 序号 | 项 目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查设备状态、告警和指示情况。 | 月 |
| 2 | 检查接触器、开关接触是否良好 |  |
| 3 | 检查ATS切换开关工作状态。 |  |
| 4 | 检查信号指示、告警是否正常 |  |
| 5 | 测量熔断器的温升或压降 |  |
| 6 | 检查功率补偿屏的工作是否正常 |  |
| 7 | 清洁设备 |  |
| 8 | 测量刀闸、母排、端子、接点、线缆的温度、温升及各相之间温差 |  |
| 9 | 检测ATS启动和转换延时设置；分别对双路电源自动、手动切换测试。 | 半年 |
| 10 | 检查回路投切、保护装置是否正常。 |  |
| 11 | 检查脱扣器的电流整定值和延时值。 |  |
| 12 | 检查避雷器是否良好 | 年 |
| 13 | 测量地线电阻（干季） |  |
| 14 | 检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动 |  |
| 15 | 校正仪表 |  |
| 16 | 检查、调整三相电流不平衡度≤25％ |  |
| 17 | 检查、测试供电回路电流不超过线路额定允许值 |  |