	序号
	项        目
	周期

	1
	检查设备运行状态、告警指示、变压器温度情况
	月

	1
	清洁机架
	季

	2
	堵塞进水和小动物的孔洞
	

	3
	检查干式变压器的风机
	

	4
	检查油浸式变压器油枕油位合格，干燥剂颜色合格，二次保险温升合格
	

	5
	检测仪表是否正常
	

	6
	检查熔断器接触是否良好，温升是否符合要求
	年

	7
	检查接触器、闸刀、负荷开关是否正常
	

	8
	检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动
	

	9
	清洁电缆沟
	

	10
	校验继电保护装置
	

	11
	检测避雷器及接地引线
	

	12
	检验高压防护用具
	

	13
	检查变压器、高压柜和高压电力电缆的绝缘
	

	14
	校正仪表
	

	15
	检查主要元器件的耐压（2年一次）
	

	16
	清洁变压器油污及高、低压瓷瓶
	

	17
	检查变压器一次保险规格、二次保险规格
	

	18
	检查变压器接地电阻值，连接线路
	

	19
	检查油开关油位、油色、油质，添加或更换开关油
	

	20
	检查高压开关柜的开关、网门连锁
	

	21
	电源及蓄电池的维护可参照整流器及蓄电池的有关内容执行
	


