昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：1AA1  出厂编号：2021003D008

主要技术参数：额定电流 InA = 1250 A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 27mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 26mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 37mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 26mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 29mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 25mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 29mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                         出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：1AA3  出厂编号：2021003D010

主要技术参数：额定电流 InA =1250A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 23 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 28 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 25mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 37mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 27mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 24mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 34mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                        出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：1AA4  出厂编号：2021003D011

主要技术参数：额定电流 InA = 1000 A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 28 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 27mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 23mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 34mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 35mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 31mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                         出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：1AA5出厂编号：2021003D012

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 29 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 26 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 26mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 33mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 25mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 36mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：1AA6厂编号：2021003D013

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 26m |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 28m |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 26mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 26mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 25mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 32mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：1AA7出厂编号：2021003D014

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 29 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 26 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 26mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 33mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 32mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：1AA8出厂编号：2021003D015

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 29 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 27 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 26mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 35mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 29mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 32mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：2AA1出厂编号：2021003D016

主要技术参数：额定电流 InA = 1250A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 29 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 28 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 33mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 31mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：2AA3出厂编号：2021003D018

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 29 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 25 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 33mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 29mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 32mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：2AA4出厂编号：2021003D019

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 30 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 27 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 34mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 31mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 29mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 33mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：2AA5出厂编号：2021003D020

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 30 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 25 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 33mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 29mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 32mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：2AA6出厂编号：2021003D021

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 28 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 26 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 31mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 29mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 30mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：2AA7出厂编号：2021003D022

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 29 mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 26 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 29mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 33mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 31mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 32mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月

昌华电气设备集团有限公司

低压开关柜例行检验报告(CH8-35)

项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号： CH- MNS     柜号：2AA8出厂编号：2021003D023

主要技术参数：额定电流 InA = 1000A   额定绝缘电压 Ui  =  AC660 V

| 序号 | 检验项目及检验要求 | 测量或观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外壳的防护等级IP 40 （对于抽屉柜，抽屉抽出后防护等级应保持不变） | 合 格 |
| 2 | 电气间隙：≥10mm | 27mm |
|  | 爬电距离：≥12.5mm | 26 mm |
|  | 注：所有水平母线、垂直母线、分支母线和一次插件等带电部件之间及对接地金属壳体之间（海拔≤2000M,Uimp=6~8KV,材料类别IIIa, 污染等级3） |  |
| 3 | 电击防护和保护电路的完整性 （1）检查所有电气元件安装底板、操作手柄、抽屉底板、柜门、门锁、柜体等与保护导体的连续性，测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）： |  |
|  | 主开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 出线开关安装板--主接地端之间 ≤100mΩ | 32mΩ |
|  | 金属框架--主接地端之间 ≤100mΩ | 31mΩ |
|  | 前后门锁--主接地端之间 ≤100mΩ | 30mΩ |
|  | 仪表门--主接地端之间 ≤100mΩ | 28mΩ |
|  | 抽屉单元在工作、试验、隔离位置--主接地端之间≤100mΩ | 30mΩ |
|  | （2）检查PE、PEN导体的的截面积； | 合格 |
| 4 | 开关器件和元件组合 柜内开关器件和元件应符合相关国家标准，电气参数、安装方式符合要求，热继电器的整定值应与电机功率相匹配。塑壳断路器进出线端加装隔弧板。 仪表、指示灯、操作手柄、外接端子的安装高度应合理，易于接近、维修 | 合格 |
| 5 | 内部电路和连接 检查主母排、分支排、垂直排、PE排、N排的规格与图纸一致，铜排制作规范、连接可靠. 检查A B C N PE PEN排颜色并加贴标识， | 合格 |
| 6. | 外接导线端子 端子的位置和高度应方便电缆连接，易于接近，端子的截面积满足可靠连接要求，加贴A B C相序标识及N线、PE线端子标志 | 合格 |
| 7 | 机械操作 （1）抽屉式框架断路器摇进摇出、手动储能分合正常；塑壳断路器、刀开关等进行分合操作各5次； （2）抽屉操作各5次，动作灵活，同规格单元抽屉应能保整电气的互换性要求，连接位置、试验位置、分离位置应符合要求，插入垂直排的有效深度应符合要求 （3）框架断路器分闸位置锁、机械连锁、抽屉联锁装置可靠性试验各5次 | 合格 |
| 8 | 介电性能 在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电 主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 1890V 主回路相与相之间 1890V 控制电路和辅助电路与地之间 1890V 带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍) 2835V (2)绝缘电阻 相间、开关断口及相对地绝缘电阻 ≥10MΩ （3隔离距离测量 抽出式框架断路器及抽屉单元隔离位置时最小隔离距离 30mm | 无击穿或闪络 |
|  |  | ＞500MΩ |
|  |  | 合格 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 (1) 外观整洁，色泽均匀，柜体骨架牢固，门开启灵活 （2）对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查 （3）检查导线和电缆的布置是否正确，美观，接线牢固可靠，标号清晰 （4）零部件安装是否符合图纸要求，安装是否牢固，排列是否整齐、合理 （5）检查连接，特别是螺钉连接是否接触好 （6）检查铭牌是否与3C证书参数相符,PE排接地标志是否完整 （7）通电动作试验5次，各元件动作情况应符合图纸要求 | 合格 |
| 10 | 一致性检查及3C标志检查 关键元器件和材料，柜体结构符合样机型式试验报告 | 合格 |
| 11 | 包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整 | 合格 |
| 12 | 本产品经检验 合格 ，符合GB7251.12标准要求准予出厂 |  |

检 验 员                          出厂日期 2021年 3月