
[image: image1.jpg]


昌华电气设备集团有限公司
低压成套无功功率补偿装置例行检验报告(CH8-35)

项目名称 : 武汉留学生创业园配电房改造项目
产品型号 CH-DRJ     柜号：  1AA2       出厂编号:2021003D009
额定补偿容量  225 kvar             额定工作电压Ue=AC380V

	序号
	检验项目及检验要求
	测量或观察结果

	1.
	一般检查
	符合标准

	
	结构检查
	柜体组装连接牢固，有散热、防潮措施
	

	
	
	门开启灵活，大于90°
	

	
	
	柜体表面喷涂应牢固，色泽均匀，无裂纹、流痕、起泡等缺陷
	

	
	
	紧固件表面镀层无脱落、变色或生锈
	

	
	
	母线相序排列、标识符合GB/T 7251.12表1的规定
	

	
	元器件选择和安装
	柜内元件电容器、投切开关、控制器、电抗器、绝缘支撑件等的选用符合规定.

!)熔断器、投切开关等选用≥1.43倍电容器额定电流

2)电容器的额定电压Un配电抗器时≥400/(1-K) V
	符合标准

	
	
	元件布置应整齐、端正，便于安装、接线、检修和更换；电抗器发热元件应与其它元件分开布置，柜内应有散热措施
	

	
	
	所有紧固件应有防松措施，并加漆封标记
	

	
	
	仪表及操作件的安装高度应合理，便于操作
	

	
	导线
	主回路母排的载流量不小于电路的额定工作电流
	符合标准

	
	
	电容器支路导线的载流量不小于其额定工作电流的1.5倍，绝缘导线端子的连接应可靠，二次布线应整齐美观
	

	
	电气间隙
	电气间隙：≥15mm
	28mm

	
	爬电距离
	爬电距离：≥15mm
	28 mm

	
	安全防护
	柜体、门及电容器、电抗器外壳等均应可靠接地；对可直接接触的带电体应有防护措施
	符合标准

	
	机械操作
	塑壳断路器、隔离开关及刀熔开关应手动操作5次，分合正常
	符合标准

	2.
	外壳的防护等级IP   40  
	符合标准

	3
	通电操作试验

按图纸检查内部接线正确后，通以85%和110%的额定电压操作5次，无功功率控制器设为“手动、自动”时应按顺序投切正常，间隔时间不小于60S
	符合标准

	4
	工频过电压保护试验

拆除电容器接线，将母线电压调整为1.1~1.2额定电压，控制器应在1min内将电容器回路全部切除
	符合标准

	5
	介电性能

（1） 工频耐受电压

  先拆除回路中不能进行试验的元件：复合开关、可控硅、电容器、避雷器、电子元件等

在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电

主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 2500V

主回路相与相之间                                       2500V

控制电路和辅助电路与地之间                             2500V

带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍)         3750V
(2)绝缘电阻

相间、相对地绝缘电阻                                     ≥10MΩ
	符合标准

	
	
	≥500  MΩ

	6
	电击防护和保护电路的完整性

检查保护接地措施是否完整，各连接点的情况是否良好，与接地排是否有效连接，并测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）：
	符合标准

	
	主开关安装支架 --主接地端之间                 ≤100mΩ
	25mΩ

	
	熔断器安装支架 --主接地端之间                ≤100mΩ
	28mΩ

	
	投切开关安装支架--主接地端之间                ≤100mΩ
	30mΩ

	
	电容器安装支架  --主接地端之间                ≤100mΩ
	35mΩ

	
	金属框架        --主接地端之间                ≤100mΩ
	34mΩ

	
	前后门锁        --主接地端之间                ≤100mΩ
	38mΩ

	7
	3C标志及一致性检查

柜内需3C认证的元件应贴有3C标志，关键元件及材料与3C报告一致

铭牌及A B C N PE标志检查
	符合标准

	8
	包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整
	符合标准

	本产品经检验_合 格，符合GB/T7251.12标准要求准予出厂


检 验 员___ ________              出 厂 日 期   2021年3月

[image: image2.jpg]


昌华电气设备集团有限公司
低压成套无功功率补偿装置例行检验报告(CH8-35)

项目名称 : 武汉留学生创业园配电房改造项目

产品型号 CH-DRJ     柜号：  2AA2       出厂编号:2021003D017
额定补偿容量  225 kvar             额定工作电压Ue=AC380V

	序号
	检验项目及检验要求
	测量或观察结果

	1.
	一般检查
	符合标准

	
	结构检查
	柜体组装连接牢固，有散热、防潮措施
	

	
	
	门开启灵活，大于90°
	

	
	
	柜体表面喷涂应牢固，色泽均匀，无裂纹、流痕、起泡等缺陷
	

	
	
	紧固件表面镀层无脱落、变色或生锈
	

	
	
	母线相序排列、标识符合GB/T 7251.12表1的规定
	

	
	元器件选择和安装
	柜内元件电容器、投切开关、控制器、电抗器、绝缘支撑件等的选用符合规定.

!)熔断器、投切开关等选用≥1.43倍电容器额定电流

2)电容器的额定电压Un配电抗器时≥400/(1-K) V
	符合标准

	
	
	元件布置应整齐、端正，便于安装、接线、检修和更换；电抗器发热元件应与其它元件分开布置，柜内应有散热措施
	

	
	
	所有紧固件应有防松措施，并加漆封标记
	

	
	
	仪表及操作件的安装高度应合理，便于操作
	

	
	导线
	主回路母排的载流量不小于电路的额定工作电流
	符合标准

	
	
	电容器支路导线的载流量不小于其额定工作电流的1.5倍，绝缘导线端子的连接应可靠，二次布线应整齐美观
	

	
	电气间隙
	电气间隙：≥15mm
	25mm

	
	爬电距离
	爬电距离：≥15mm
	25mm

	
	安全防护
	柜体、门及电容器、电抗器外壳等均应可靠接地；对可直接接触的带电体应有防护措施
	符合标准

	
	机械操作
	塑壳断路器、隔离开关及刀熔开关应手动操作5次，分合正常
	符合标准

	2.
	外壳的防护等级IP   40  
	符合标准

	3
	通电操作试验

按图纸检查内部接线正确后，通以85%和110%的额定电压操作5次，无功功率控制器设为“手动、自动”时应按顺序投切正常，间隔时间不小于60S
	符合标准

	4
	工频过电压保护试验

拆除电容器接线，将母线电压调整为1.1~1.2额定电压，控制器应在1min内将电容器回路全部切除
	符合标准

	5
	介电性能

（2） 工频耐受电压

  先拆除回路中不能进行试验的元件：复合开关、可控硅、电容器、避雷器、电子元件等

在下列部位进行工频耐受电压试验，时间1S，在试验过程中过流继电器不应动作，且不应有击穿放电

主电路（包括与主电路相连的控制电路和辅助电路）与地之间 2500V

主回路相与相之间                                       2500V

控制电路和辅助电路与地之间                             2500V

带电部件与用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间(1.5倍)         3750V
(2)绝缘电阻

相间、相对地绝缘电阻                                     ≥10MΩ
	符合标准

	
	
	≥500  MΩ

	6
	电击防护和保护电路的完整性

检查保护接地措施是否完整，各连接点的情况是否良好，与接地排是否有效连接，并测量下列位置的接地电阻（20A/5S内）：
	符合标准

	
	主开关安装支架 --主接地端之间                 ≤100mΩ
	28mΩ

	
	熔断器安装支架 --主接地端之间                ≤100mΩ
	30mΩ

	
	投切开关安装支架--主接地端之间                ≤100mΩ
	29mΩ

	
	电容器安装支架  --主接地端之间                ≤100mΩ
	28mΩ

	
	金属框架        --主接地端之间                ≤100mΩ
	30mΩ

	
	前后门锁        --主接地端之间                ≤100mΩ
	29mΩ

	7
	3C标志及一致性检查

柜内需3C认证的元件应贴有3C标志，关键元件及材料与3C报告一致

铭牌及A B C N PE标志检查
	符合标准

	8
	包装检查：出厂资料、专用工具齐全，附供标准件、铜排等正确，包装箱符合规定，应有防雨措施，固定牢固，标志完整
	符合标准

	本产品经检验_合 格，符合GB/T7251.12标准要求准予出厂


检 验 员___ ________              出 厂 日 期   2021年3月

PAGE  

