
[image: image1.jpg]


 昌华电气设备集团有限公司

      10KV中压成套开关设备检验报告（H8-37）
项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目                 
执行标准： GB3906
产品名称:交流金属封闭开关设备和控制设备   柜号：   G01                      产品型号：KYN28-12  出厂编号：2021003G001工作电压：10KV     
窗体顶端
	序号
	检测项目
	技术要求级实测值
	检验结果

	1
	结构

装配检查
	框架表面涂复质量（色标、色差、涂复），各工作门开角应大于90°，外型尺寸、安装尺寸应符合图样，元器件装配的准确性。
	合 格

	
	
	母线规格及制作质量应符合图纸要求。
	合 格

	
	
	二次线制作质量（线径、接线端夹紧力、正确性、标签、标号）
	合 格

	
	
	防护等级
	外壳        IP4X
	合 格

	
	
	
	断路器室门打开时      IP2X
	合 格

	
	
	电气、机械联锁检查（符合五防要求）
	合 格

	
	
	各类紧固件检查（完整性，紧固力）
	合 格

	
	
	泄压通道检查（母线室，开关室，电缆室）
	合 格

	2
	电气间隙

	相间、相对地实测：
≥125mm
	AB：130mm     BC：130mm      

对地：140mm

mm
	合 格

	
	
	相对活动金属件及门
≥155mm
	实测：165mm


	合 格

	3
	接线

正确性
	按装置的电气原理图要求进行通电动作试验，应符合设计要求。
	合 格

	4
	通电操作
	65~110%Ue分闸动作5次

85~110%Ue合闸动作5次


	合 格

	5
	主回路

电阻
	额定电流为630A时≤200μΩ

额定电流为1250A时≤150μΩ

额定电流为1600-2000A时≤90μΩ

额定电流为2500A时≤80μΩ

额定电流为3150A时≤65μΩ

额定电流为4000A时≤65μΩ
	A：68μΩ   

B：80μΩ  

C：72μΩ
	合 格

	6
	测量接

地电阻
	前上门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	      35  mΩ
	合 格

	
	
	前下门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     33   mΩ
	合 格

	
	
	后门--主接地之间接地电阻  ≤100mΩ
	30   mΩ
	合 格

	
	
	安装梁--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	34   mΩ
	合 格

	
	
	小车--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	34  mΩ
	合 格

	7
	工频耐压kV/min
	相间、相对（42kv/min）

无击穿闪络现象

络络
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	断口(48kv/min)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	辅助回路(2kv/s)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	8
	机械操作
	按断路器技术要求分、合操作5次
	合 格

	
	
	手车对柜体抽出、插入各5次
	合 格

	
	
	机械联锁操作5次
	合 格

	
	
	接地开关、隔离开关各 分、合操作5次
	合 格

	
	
	功能单元互换性操作2次
	合 格

	9
	结论
	本产品经检验 合 格，符合GB3906要求准予出厂。


窗体底端

检验员：                           出厂日期：2021 年3月

 昌华电气设备集团有限公司                              

      10KV中压成套开关设备检验报告（H8-37）
项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目                 
执行标准： GB3906
产品名称:交流金属封闭开关设备和控制设备     柜号：    G02                       产品型号：KYN28-12  出厂编号：2021003G002  工作电压10KV     
窗体顶端
	序号
	检测项目
	技术要求级实测值
	检验结果

	1
	结构

装配检查
	框架表面涂复质量（色标、色差、涂复），各工作门开角应大于90°，外型尺寸、安装尺寸应符合图样，元器件装配的准确性。
	合 格

	
	
	母线规格及制作质量应符合图纸要求。
	合 格

	
	
	二次线制作质量（线径、接线端夹紧力、正确性、标签、标号）
	合 格

	
	
	防护等级
	外壳        IP4X
	合 格

	
	
	
	断路器室门打开时      IP2X
	合 格

	
	
	电气、机械联锁检查（符合五防要求）
	合 格

	
	
	各类紧固件检查（完整性，紧固力）
	合 格

	
	
	泄压通道检查（母线室，开关室，电缆室）
	合 格

	2
	电气间隙

	相间、相对地实测：
≥125mm
	AB：131mm     BC：131mm      

对地：140mm

mm
	合 格

	
	
	相对活动金属件及门
≥155mm
	实测：165mm


	合 格

	3
	接线

正确性
	按装置的电气原理图要求进行通电动作试验，应符合设计要求。
	合 格

	4
	通电操作
	65~110%Ue分闸动作5次

85~110%Ue合闸动作5次


	合 格

	5
	主回路

电阻
	额定电流为630A时≤200μΩ

额定电流为1250A时≤150μΩ

额定电流为1600-2000A时≤90μΩ

额定电流为2500A时≤80μΩ

额定电流为3150A时≤65μΩ

额定电流为4000A时≤65μΩ
	A：68μΩ   

B：80μΩ  

C：72μΩ
	合 格

	6
	测量接

地电阻
	前上门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     35  mΩ
	合 格

	
	
	前下门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     32   mΩ
	合 格

	
	
	后门--主接地之间接地电阻  ≤100mΩ
	37   mΩ
	合 格

	
	
	安装梁--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	34   mΩ
	合 格

	
	
	小车--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	37  mΩ
	合 格

	7
	工频耐压kV/min
	相间、相对（42kv/min）

无击穿闪络现象

络络
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	断口(48kv/min)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	辅助回路(2kv/s)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	8
	机械操作
	按断路器技术要求分、合操作5次
	合 格

	
	
	手车对柜体抽出、插入各5次
	合 格

	
	
	机械联锁操作5次
	合 格

	
	
	接地开关、隔离开关各分、合操作5次
	合 格

	
	
	功能单元互换性操作2次
	合 格

	9
	结论
	本产品经检验 合 格，符合GB3906要求准予出厂。


窗体底端

检验员：                           出厂日期：2021 年3月

 昌华电气设备集团有限公司                              

      10KV中压成套开关设备检验报告（H8-37）
项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目                 

执行标准： GB3906
产品名称:交流金属封闭开关设备和控制设备     柜号：    G03                       产品型号：KYN28-12  出厂编号：2021003G003  工作电压10KV     
窗体顶端
	序号
	检测项目
	技术要求级实测值
	检验结果

	1
	结构

装配检查
	框架表面涂复质量（色标、色差、涂复），各工作门开角应大于90°，外型尺寸、安装尺寸应符合图样，元器件装配的准确性。
	合 格

	
	
	母线规格及制作质量应符合图纸要求。
	合 格

	
	
	二次线制作质量（线径、接线端夹紧力、正确性、标签、标号）
	合 格

	
	
	防护等级
	外壳        IP4X
	合 格

	
	
	
	断路器室门打开时      IP2X
	合 格

	
	
	电气、机械联锁检查（符合五防要求）
	合 格

	
	
	各类紧固件检查（完整性，紧固力）
	合 格

	
	
	泄压通道检查（母线室，开关室，电缆室）
	合 格

	2
	电气间隙

	相间、相对地实测：
≥125mm
	AB：131mm     BC：131mm      

对地：140mm

mm
	合 格

	
	
	相对活动金属件及门
≥155mm
	实测：165mm


	合 格

	3
	接线

正确性
	按装置的电气原理图要求进行通电动作试验，应符合设计要求。
	合 格

	4
	通电操作
	65~110%Ue分闸动作5次

85~110%Ue合闸动作5次


	合 格

	5
	主回路

电阻
	额定电流为630A时≤200μΩ

额定电流为1250A时≤150μΩ

额定电流为1600-2000A时≤90μΩ

额定电流为2500A时≤80μΩ

额定电流为3150A时≤65μΩ

额定电流为4000A时≤65μΩ
	A：68μΩ   

B：80μΩ  

C：72μΩ
	合 格

	6
	测量接

地电阻
	前上门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     35  mΩ
	合 格

	
	
	前下门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     32   mΩ
	合 格

	
	
	后门--主接地之间接地电阻  ≤100mΩ
	37   mΩ
	合 格

	
	
	安装梁--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	34   mΩ
	合 格

	
	
	小车--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	37  mΩ
	合 格

	7
	工频耐压kV/min
	相间、相对（42kv/min）

无击穿闪络现象

络络
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	断口(48kv/min)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	辅助回路(2kv/s)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	8
	机械操作
	按断路器技术要求分、合操作5次
	合 格

	
	
	手车对柜体抽出、插入各5次
	合 格

	
	
	机械联锁操作5次
	合 格

	
	
	接地开关、隔离开关各分、合操作5次
	合 格

	
	
	功能单元互换性操作2次
	合 格

	9
	结论
	本产品经检验 合 格，符合GB3906要求准予出厂。


窗体底端

检验员：                           出厂日期：2021 年3月

 昌华电气设备集团有限公司                              

      10KV中压成套开关设备检验报告（H8-37）
项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目                 

执行标准： GB3906
产品名称:交流金属封闭开关设备和控制设备     柜号：    G04                     产品型号：KYN28-12  出厂编号：2021003G004  工作电压10KV     
窗体顶端
	序号
	检测项目
	技术要求级实测值
	检验结果

	1
	结构

装配检查
	框架表面涂复质量（色标、色差、涂复），各工作门开角应大于90°，外型尺寸、安装尺寸应符合图样，元器件装配的准确性。
	合 格

	
	
	母线规格及制作质量应符合图纸要求。
	合 格

	
	
	二次线制作质量（线径、接线端夹紧力、正确性、标签、标号）
	合 格

	
	
	防护等级
	外壳        IP4X
	合 格

	
	
	
	断路器室门打开时      IP2X
	合 格

	
	
	电气、机械联锁检查（符合五防要求）
	合 格

	
	
	各类紧固件检查（完整性，紧固力）
	合 格

	
	
	泄压通道检查（母线室，开关室，电缆室）
	合 格

	2
	电气间隙

	相间、相对地实测：
≥125mm
	AB：131mm     BC：131mm      

对地：140mm

mm
	合 格

	
	
	相对活动金属件及门
≥155mm
	实测：165mm


	合 格

	3
	接线

正确性
	按装置的电气原理图要求进行通电动作试验，应符合设计要求。
	合 格

	4
	通电操作
	65~110%Ue分闸动作5次

85~110%Ue合闸动作5次


	合 格

	5
	主回路

电阻
	额定电流为630A时≤200μΩ

额定电流为1250A时≤150μΩ

额定电流为1600-2000A时≤90μΩ

额定电流为2500A时≤80μΩ

额定电流为3150A时≤65μΩ

额定电流为4000A时≤65μΩ
	A：68μΩ   

B：80μΩ  

C：72μΩ
	合 格

	6
	测量接

地电阻
	前上门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     35  mΩ
	合 格

	
	
	前下门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     32   mΩ
	合 格

	
	
	后门--主接地之间接地电阻  ≤100mΩ
	37   mΩ
	合 格

	
	
	安装梁--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	34   mΩ
	合 格

	
	
	小车--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	37  mΩ
	合 格

	7
	工频耐压kV/min
	相间、相对（42kv/min）

无击穿闪络现象

络络
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	断口(48kv/min)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	辅助回路(2kv/s)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	8
	机械操作
	按断路器技术要求分、合操作5次
	合 格

	
	
	手车对柜体抽出、插入各5次
	合 格

	
	
	机械联锁操作5次
	合 格

	
	
	接地开关、隔离开关各分、合操作5次
	合 格

	
	
	功能单元互换性操作2次
	合 格

	9
	结论
	本产品经检验 合 格，符合GB3906要求准予出厂。


窗体底端

检验员：                           出厂日期：2021 年3月

 昌华电气设备集团有限公司                              

      10KV中压成套开关设备检验报告（H8-37）
项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目                 

执行标准： GB3906
产品名称:交流金属封闭开关设备和控制设备     柜号：    G05                       产品型号：KYN28-12  出厂编号：2021003G005  工作电压10KV     
窗体顶端
	序号
	检测项目
	技术要求级实测值
	检验结果

	1
	结构

装配检查
	框架表面涂复质量（色标、色差、涂复），各工作门开角应大于90°，外型尺寸、安装尺寸应符合图样，元器件装配的准确性。
	合 格

	
	
	母线规格及制作质量应符合图纸要求。
	合 格

	
	
	二次线制作质量（线径、接线端夹紧力、正确性、标签、标号）
	合 格

	
	
	防护等级
	外壳        IP4X
	合 格

	
	
	
	断路器室门打开时      IP2X
	合 格

	
	
	电气、机械联锁检查（符合五防要求）
	合 格

	
	
	各类紧固件检查（完整性，紧固力）
	合 格

	
	
	泄压通道检查（母线室，开关室，电缆室）
	合 格

	2
	电气间隙

	相间、相对地实测：
≥125mm
	AB：131mm     BC：131mm      

对地：140mm

mm
	合 格

	
	
	相对活动金属件及门
≥155mm
	实测：165mm


	合 格

	3
	接线

正确性
	按装置的电气原理图要求进行通电动作试验，应符合设计要求。
	合 格

	4
	通电操作
	65~110%Ue分闸动作5次

85~110%Ue合闸动作5次


	合 格

	5
	主回路

电阻
	额定电流为630A时≤200μΩ

额定电流为1250A时≤150μΩ

额定电流为1600-2000A时≤90μΩ

额定电流为2500A时≤80μΩ

额定电流为3150A时≤65μΩ

额定电流为4000A时≤65μΩ
	A：68μΩ   

B：80μΩ  

C：72μΩ
	合 格

	6
	测量接

地电阻
	前上门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     35  mΩ
	合 格

	
	
	前下门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     32   mΩ
	合 格

	
	
	后门--主接地之间接地电阻  ≤100mΩ
	37   mΩ
	合 格

	
	
	安装梁--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	34   mΩ
	合 格

	
	
	小车--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	37  mΩ
	合 格

	7
	工频耐压kV/min
	相间、相对（42kv/min）

无击穿闪络现象

络络
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	断口(48kv/min)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	辅助回路(2kv/s)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	8
	机械操作
	按断路器技术要求分、合操作5次
	合 格

	
	
	手车对柜体抽出、插入各5次
	合 格

	
	
	机械联锁操作5次
	合 格

	
	
	接地开关、隔离开关各分、合操作5次
	合 格

	
	
	功能单元互换性操作2次
	合 格

	9
	结论
	本产品经检验 合 格，符合GB3906要求准予出厂。


窗体底端

检验员：                           出厂日期：2021 年3月

 昌华电气设备集团有限公司                              

      10KV中压成套开关设备检验报告（H8-37）
项目名称：武汉留学生创业园配电房改造项目                 

执行标准： GB3906
产品名称:交流金属封闭开关设备和控制设备     柜号：    G06                      产品型号：KYN28-12  出厂编号：2021003G006  工作电压10KV     
窗体顶端
	序号
	检测项目
	技术要求级实测值
	检验结果

	1
	结构

装配检查
	框架表面涂复质量（色标、色差、涂复），各工作门开角应大于90°，外型尺寸、安装尺寸应符合图样，元器件装配的准确性。
	合 格

	
	
	母线规格及制作质量应符合图纸要求。
	合 格

	
	
	二次线制作质量（线径、接线端夹紧力、正确性、标签、标号）
	合 格

	
	
	防护等级
	外壳        IP4X
	合 格

	
	
	
	断路器室门打开时      IP2X
	合 格

	
	
	电气、机械联锁检查（符合五防要求）
	合 格

	
	
	各类紧固件检查（完整性，紧固力）
	合 格

	
	
	泄压通道检查（母线室，开关室，电缆室）
	合 格

	2
	电气间隙

	相间、相对地实测：
≥125mm
	AB：131mm     BC：131mm      

对地：140mm

mm
	合 格

	
	
	相对活动金属件及门
≥155mm
	实测：165mm


	合 格

	3
	接线

正确性
	按装置的电气原理图要求进行通电动作试验，应符合设计要求。
	合 格

	4
	通电操作
	65~110%Ue分闸动作5次

85~110%Ue合闸动作5次


	合 格

	5
	主回路

电阻
	额定电流为630A时≤200μΩ

额定电流为1250A时≤150μΩ

额定电流为1600-2000A时≤90μΩ

额定电流为2500A时≤80μΩ

额定电流为3150A时≤65μΩ

额定电流为4000A时≤65μΩ
	A：68μΩ   

B：80μΩ  

C：72μΩ
	合 格

	6
	测量接

地电阻
	前上门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     35  mΩ
	合 格

	
	
	前下门--主接地之间接地电阻 ≤100mΩ
	     32   mΩ
	合 格

	
	
	后门--主接地之间接地电阻  ≤100mΩ
	37   mΩ
	合 格

	
	
	安装梁--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	34   mΩ
	合 格

	
	
	小车--主接地之间电阻  ≤100mΩ
	37  mΩ
	合 格

	7
	工频耐压kV/min
	相间、相对（42kv/min）

无击穿闪络现象

络络
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	断口(48kv/min)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	
	
	辅助回路(2kv/s)无击穿闪络现象
	无击穿闪络现象


	合 格

	8
	机械操作
	按断路器技术要求分、合操作5次
	合 格

	
	
	手车对柜体抽出、插入各5次
	合 格

	
	
	机械联锁操作5次
	合 格

	
	
	接地开关、隔离开关各分、合操作5次
	合 格

	
	
	功能单元互换性操作2次
	合 格

	9
	结论
	本产品经检验 合 格，符合GB3906要求准予出厂。


窗体底端

检验员：                           出厂日期：2021 年3月

